SCXF

T/SCXF 00X—2025

团体标准

集排油烟设施清洗及验收规程

Code of practice for Cleaning and Acceptance of kitchen exhaust systems

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 实施

2025-XX-XX 发布

目　　录

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总体要求	2

5　安全管理	2

5.1　一般要求	2

5.2　消防安全管理	3

5.3　操作安全管理	3

6　机构管理	3

6.1　一般要求	3

6.2　人员管理	3

6.3　设备管理	3

6.4　培训管理	4

6.5　信息化管理	4

6.6　新技术应用	4

7　清洗流程	5

8　清洗方法	5

8.1　集烟罩清洗	5

8.2　挡火滤油箅子、运水风轮清洗	5

8.3　水平排油烟管道清洗	5

8.4　竖直排油烟管道清洗	6

8.5　排油烟风机清洗	6

8.6　油烟净化装置清洗	7

8.7　防火阀门清洗	7

8.8　油烟净化一体机清洗	8

8.9　其他部件清洗	8

9　验收标准	8

9.1　验收人员	8

9.2　验收方法	8

9.3　集烟罩验收	8

9.4　挡火滤油箅子和运水风轮验收	8

9.5　排油烟管道验收	8

9.6　排油烟风机常规清洗验收	9

9.7　排油烟风机拆卸养护验收	9

9.8　静电油烟净化器验收	9

9.9　光解净化装置验收	9

9.10　防火阀门验收	9

9.11　油烟净化一体机验收	10

10　清洗报告	10

11　清洗周期	10

附录A（资料性）　基础设备配备要求	12

附录B（资料性）　专业清洗设备配备要求	13

附录C（资料性）　集中清洗设备配备要求	14

附录D（资料性）　集排油烟设施清洗验收单格式	15

附录E（资料性）　集排油烟设施清洗报告格式	17

参考文献	22

# 前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省消防协会提出并归口。

本文件起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

集排油烟设施清洗及验收规程

# 1　范围

本文件规定了集排油烟设施清洗在总体要求、安全管理、机构管理、清洗流程、清洗方法、验收标准、清洗报告、清洗周期等方面的要求。

本文件适用于食品加工、餐饮服务企业和单位食堂等集排油烟设施设备清洗服务的执行和管理。

# 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3787　手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB/T 3608　高处作业分级

GB 23525　座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范

GB 55034　建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范

JGJ/T 46　建筑与市场工程施工现场临时用电安全技术标准

XF 498　厨房设备灭火装置

HJ/T 62—2001　饮食业油净化设备技术要求及检测技术规范

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

清洗服务机构　cleaning service institutions

依法成立的向用户提供集排油烟设施清洗服务的专业机构。

3.2

集排油烟设施　smoke exhausting facility

在同一场所能同时集中单个或多个餐饮单位的厨房，向户外排放油烟废气的建筑物通风设施系统。包括集烟罩（吸烟排烟装置）、挡火滤油箅子、运水风轮、油烟过滤器、排油烟管道、防火阀、排油烟风机、排油烟净化装置等及其连接管道和管件。

注：油烟净化装置指用于排放餐饮油烟的净化处理装置。目前常见的有静电油烟净化器、光解油烟净化器、油烟净化一体机等。

3.3

集中清洗　intensively cleaning

对收集的集、排放油烟净化处理模块开展的批量化清洗活动。

3.4

油烟　smoke

食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物的统称。

3.5

清洗设备及工具 Cleaning equipments and tools

包括电动清洗设备、悬吊作业设备、专用清洗容器、清洗剂喷洒工具及拍摄设备等。

3.6

安全防护设备 Safety equipmengts

包括个人防护装备、现场悬吊作业防护装备等。

3.7

特重油烟餐饮　heavy-dutygrease-ladencookingoperations

指烹饪过程中大量、频繁使用炒、炸、煎、烤等高温工艺，其产生的油脂气溶胶与蒸气混合物具有极高浓度和黏度，能导致集排油烟系统内油脂迅速积聚的餐饮场所或餐饮服务单位。

3.8

重油烟餐饮　generalgrease-ladencookingoperations

指烹饪过程中定期使用明火或电热设备进行炒、炸、烧烤等操作，其产生的油脂气溶胶与蒸气混合物具有中等浓度和黏度，能导致集排油烟系统内油脂持续积聚的餐饮场所。

3.9

轻油烟餐饮　lightcookingoperations

指烹饪过程以蒸、煮、炖、简单烘烤或非油炸的热加工为主，基本不产生明火油烟，其产生的气态物质以水蒸气为主体、仅含微量油脂，集排油烟系统内油脂积聚缓慢的餐饮场所。

# 4　总体要求

4.1　餐饮集排油烟设施应依法依规定期检查、清洗和保养。具备清洗能力的场所可安排自行清洗，不具备清洗能力的应当委托清洗服务机构进行清洗。

4.2　清洗人员应经过安全教育及专业培训，具备良好的安全操作意识及清洗专业技能。

4.3　清洗作业应配备适用的清洗设备、工具以及安全保障设备等，并进行定期检查、维护和保养。

4.4　清洗作业前应进行现场勘查，制定清洗方案，明确任务分工和安全责任。

4.5　生产或营业期间不得进行清洗作业。

4.6　清洗服务机构应为清洗人员办理意外伤害保险。

4.7　灭火剂应无毒无害，清洗剂应选用环境友好型产品。。

4.8　现场清洗废水排放应符合当地生态环境保护管理要求。

# 5　安全管理

## 5.1　一般要求

清洗服务机构在执行服务的过程中，遵守下列安全管理要求：

a)　在进场前，应明确清洗作业人员的安全管理责任，做好记录；

b)　如用户内部有额外的安全规定，应遵守用户内部的各项安全管理规定。

c)　清洗作业开始前，应

1)　在清洗作业区域设置施工警示标志，移除清洗作业区域内的障碍物，对不能移除的障碍物进行覆盖或隔离；

2)　进行现场安全检查，确保燃气阀门等相关设备处于关闭状态；

3)　做好厨房自动灭火装置、火灾自动报警系统等的防护工作。

## 5.2　消防安全管理

清洗服务机构在执行服务作业过程中，应遵守下列消防安全管理规定：

a)　落实防火安全措施，合理配备消防器材并制定专项应急预案；

b)　将现场易燃易爆物品按消防安全规定存放或隔离，不随意放置；

c)　不使用容易产生火花、电弧的工具；

d)　在工作区域不得动用明火，如清洗工作确实需要，按消防安全管理规定进行，并落实防范措施；

e)　严禁在施工区域及施工项目主体内吸烟；

f)　清洗工作展开后，应提醒使用单位停止一切用火的加工工作，并关闭碳火风门(如有)，以防在加工过程或炭火因燃烧不充分而产生的一氧化碳等有毒、有害气体进入排油烟管道，对管道内作业的清洗人员造成人身伤害。

## 5.3　操作安全管理

清洗服务机构在执行服务作业过程中，应符合下列操作安全管理要求：

a)　清洗作业现场负责人应向清洗人员说明清洗方案，登高、电焊作业应选派持证人员进行；

b)　高温高热作业采取有效防护措施；

c)　使用手持式电动工具作业时，按GB/T 3787的要求执行；

d)　高处作业时，按GB 23525和GB/T 3608的要求执行；

e)　临时用、接电作业时，按GB 55034的要求执行。

# 6　机构管理

## 6.1　一般要求

清洗服务机构应按照相关管理要求开展清洗作业，并符合下列要求：

- a)　具备法人资格；

b)　清洗服务机构应持有四川省消防协会颁发的集排油烟设施清洗服务企业能力评价证书，作业人员应经过安全教育和专业培训，具备良好的安全操作意识及清洗专业技能。其专业技术条件能力应符合本文件要求；

- c)　具备固定的经营场所，可满足办公、仓储的基本条件；

- d)　具备相应清洗人员、设备、技术等，具有健全的管理规章制度；

- e)　与清洗作业人员签订合同，完善相关劳动保障手续，并为清洗作业人员办理意外伤害保险；

f)　结合清洗服务制定专项应急预案；

- g)　建立投诉响应制度，构建多种沟通渠道，及时、妥善处理清洗相关投诉；

- h)　鼓励清洗服务机构取得ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001认证。

## 6.2　人员管理

清洗作业人员应符合下列要求：

a)　接受岗前专业培训，参加行业协会组织的能力提升或继续教育培训，持证上岗；

- b)　现场设置安全管理专责员，特种作业需持证上岗（如高处作业证、电工证等）；

- c)　按操作规程进行清洗作业，做好劳动防护，文明作业；

- d)　身体健康，统一着装，佩戴工作证（牌）。

## 6.3　设备管理

6.3.1　基础设备

清洗服务机构应配备日常办公设备、现场勘查工具和清洗人员个人防护用品，其配备的基础设备配备应满足或高于附录A要求。

6.3.2　专业清洗设备

开展专业清洗服务的清洗服务机构应配备专业的清洗设备，其配备的专业清洗设备配备应满足或高于附录B要求。

6.3.3　集中清洗设备

开展集中清洗服务的清洗服务机构应配备集中清洗设备，其配备的集中清洗设备应满足或高于附录C要求。

6.3.4　设备管理要求

设备管理应符合下列要求：

a)　设有专人进行登记、维修，确保各类设备处于良好状态；

b)　专业清洗设备在现场作业时由专人操作，保证正常运作；

c)　定期对用电设备进行工况检查和漏电测试，确保设备在安全状态下使用；

d)　定期对梯子进行安全性能检查，确保梯腿闭合安全完好；

e)　定期对高处作业使用的安全绳和踏板等进行安全性能检查，确保符合使用要求。

## 6.4　培训管理

培训管理应符合下列要求：

a)　清洗服务机构按照行业规范及内部管理规章制度对其员工开展职业培训；

b)　清洗作业人员接受清洗服务机构组织的岗前专业培训、消防行业协会组织的能力提升培训及继续教育培训，做到应培尽培；

c)　岗前专业培训包括理论知识、实操技能和案例分析等内容，范围包括但不限于集排油烟设施清洗技术规程、设备原理及构成、安全保障措施、应急处置流程等；

d)　能力提升培训和继续教育培训采用线上、线下相结合方式，其中，实操技能培训在符合要求的实操场所进行；

e)　清洗作业人员进行培训考核评价，合格者取得消防行业协会颁发的培训证书，培训证书可公开查询；

f)　取得培训证书的清洗作业人员，每三年接受1次继续教育培训。

## 6.5　信息化管理

清洗服务机构应纳入消防行业协会信息化管理，实现企业质量信息归集核查、集排油烟设施清洗过程质量管理与记录控制。清洗服务机构应保存并定期通过信息化手段报送相关数据信息，信息项包含：

a)　基本信息，包含营业执照、资信证书、经营地址、清洗作业人员资格证书、负责人信息及联系方式、清洗项目、设备设施等信息；

b)　清洗报告及相关材料等；

c)　服务情况评价，定期对清洗服务机构的用户满意度、清洗质量等进行分析评价。

## 6.6　新技术应用

6.6.1　鼓励在线智能化清洗等新产品、新技术的推广和使用。

6.6.2　用户采用新型自动清洗、前端油烟拦截、过滤技术和设备，确实减少油烟进入排油烟管道的，可向消防行业协会申请试点项目，经现场核实达到验收标准的，可适当简化清洗流程。

6.6.3　鼓励行业协会或清洗服务机构开发应用智慧清洗管理服务平台，积极探索应用智能机器人、无人设备开展清洗服务。

# 7　清洗流程

清洗服务机构按照相关清洗规程要求开展清洗作业，应符合下列要求：

a)　进行现场勘察，与用户做好对接；

b)　制定集排油烟设施清洗实施方案，确定作业方式方法和作业流程；

c)　与用户签订清洗服务合同；

d)　进场前，作业现场负责人对作业组全体清洗作业人员进行安全培训和技术交底，内容包含作业方法、操作注意事项、作业工艺、质量标准、验收标准等；

e)　到达现场，做好准备及防护工作；

f)　在清洗作业前后，对所清洗的设备设施进行拍照录像留存；

g)　清洗作业结束后，与用户进行清洗验收，按照附录D的格式出具集排油烟设施清洗验收单，按照附录E的格式出具清洗报告；

h)　开展集中清洗时，符合当地生态环境保护管理要求，设置满足集中清洗要求的设备设施，合理划分功能区域。

# 8　清洗方法

## 8.1　集烟罩清洗

集烟罩应按照下列步骤进行清洗：

a)　清洗前首先对集烟罩现状进行拍照，以便制作清洗报告时使用；

b)　拆卸挡火滤油箅子或拆下运水风轮及挡火板。用铲刀将集烟罩及周围构件和隔油槽内的厚油垢铲掉；

c)　使用高压喷水装置将溶油剂喷洒在集烟罩表面，待油垢溶化或软化后，使用专业工具对集烟罩表面进行清洗；

d)　将油槽内的油垢、水等液体污物清出隔油槽，使用专业工具将集烟罩表面和隔油槽擦拭干净；

e)　将灶台表面污物清理干净，使用清水将灶台水盆冲洗干净；

f)　对集油烟罩内部自动灭火装置及灶台里的照明灯表面清洗干净；

g)　对清洗后的集烟罩现状进行现场拍照，以便制作清洗报告时使用，清洗工作结束。

## 8.2　挡火滤油箅子、运水风轮清洗

挡火滤油箅子、运水风轮应按照下列步骤进行清洗：

a)　清洗前首先对设备现状进行拍照，以便制作清洗报告时使用；

b)　先将拆下的挡火滤油箅子或运水风轮、挡火板等放入高温熏煮桶中进行高温除油工作，时间约为3～5min；

c)　放入自备容器内进行浸泡式除油工作，浸泡时间根据所浸泡物材质和油污剥离情况进行，浸泡时，清洗人员随时观察油污剥离情况；

d)　将高温除油后的挡火滤油箅子、运水风轮或挡火板等取出用高压冲水机进行清水冲洗；

e)　将冲洗后的挡火滤油箅子或运水风轮、挡火板等立放在一边控水3min，并用干净的毛巾将水渍擦拭干净；

f)　将拆卸清洗完毕的设备装回原位，对清洗后的设备进行现状拍照，作为制作清洗报告使用，清洗工作结束。

## 8.3　水平排油烟管道清洗

水平排油烟管道应按照下列步骤进行清洗：

a)　清洗前首先使用检测机器人或照相机对同步排油烟管道、室内水平连接管道、其他区域连接水平管道等部位进行排油烟管道现状检测录像、拍照，作为制作清洗报告使用；

b)　根据排油烟管道的油污情况，确定清洗方法及所需工具及设备使用量；

c)　选择合适位置开设工作口或将集烟罩上的排风口作为工作口，用于清洗作业人员、清洗设备以及运出油垢的进出口；

d)　清洗作业人员或清洗机器人自工作口进入排油烟管道内，将符合环保要求的溶油剂喷洒在管道壁上，待油垢溶化或软化后，工作人员使用专业工具对管道四壁进行油垢剥离和清除工作；

e)　使用专用的集油盒或拖带机器人将清除掉的油垢运出管道；

f)　谨慎处理管道接缝处或打密封胶处的油垢带，确保管道密封性完好；

g)　使用检测机器人或照相机对清洗后的管道内部情况进行二次拍照、录像，以此评估清洗效果；

h)　确认清洗效果达标后，密封好工作口。

## 8.4　竖直排油烟管道清洗

竖直排油烟管道应按照下列步骤进行清洗：

a)　清洗前首先使用检测机器人或照相机对竖向排油烟管道自上而下进行状态检测录像、拍照，作为制作清洗报告使用；

b)　根据竖向排油烟管道实际情况，确定清洗的方法及所需工具及设备使用量；

c)　做好施工前安全检查，对高处作业人员使用的设备设施完好程度和安全性进行现场确认；

d)　在管道最上端适当位置开设工作口或将油烟净化装置设备口作为工作口，用于清洗作业人员、清洗设备的进出口；

e)　清洗作业人员进入管道中，使用专业机械将符合环保要求的融油药剂喷洒在管道壁上，待油垢溶化或软化后，使用专业工具对管道四壁进行油垢剥离和清除工作，直至下到竖管道与楼下横管道连接处，将管道内清理的油垢自竖管道下方备用工作口处取出；

f)　安全管理专责员应配合服务人员跟进释放2根安全绳，确保同步保护；

g)　谨慎处理管道接缝处或打密封胶处的油垢带，确保管道密封性完好；

h)　用检测机器人或照相机进行排油烟管道清洗后的二次拍照、录像，以此评估清洗效果；

i)　确认清洗效果达标后，密封好工作口。

## 8.5　排油烟风机清洗

8.5.1　常规清洗

排油烟风机的常规清洗应按照下列步骤进行清洗：

a)　开机验证风机运行状态，并请用户现场签字确认，清洗前对风机形态及油垢积聚情况进行拍照确认。清洗作业前确认风机处于断电停止运行状态，并在风机控制电源处悬挂“禁止用电”警示标志；

b)　从风机进风端或出风端进入风机展开清洗工作，将溶油剂喷洒在风机机箱和叶轮上，经过5～10min后，使用专业工具将机箱内壁以及所有可触及的厚油垢清除干净；

c)　清洗机箱时注意油垢和清洗产生的垃圾污物等要清理彻底，避免其被卷入风机叶轮造成动平衡破坏，影响设备运行安全。此外，清理油垢时注意避免污染周边环境；

d)　清洗结束，对清洗后的风机形态及洁净度进行拍照留底，然后进行开机状态测试，通电运转无异常后，由用户签字确认。​

8.5.2　拆卸养护清洗

排油烟风机的拆卸养护清洗应按照下列步骤进行清洗：

a)　开机验证风机运行状态，并请用户现场签字确认，清洗前对风机形态及油垢积聚情况进行拍照确认，清洗作业前确认风机处于断电停止运行状态，并在风机控制电源处悬挂“禁止用电”警示标志；

b)　将拆卸下的部件有序摆放，把叶轮等大型机件放入高温清洗桶中浸泡，清除油垢；

c)　对风机机箱内部进行清除油垢；

d)　清洗时注意油垢及冲洗废液的清理工作，避免污染周边环境；

e)　检查轴承是否老化或滚珠缺损，如无异常，涂抹高温润滑脂，各部件安装复位。安装前注意拍摄机箱、叶轮等重要部件清洗后的效果照片；

f)　养护清洗结束，通电运转无异常后，由用户签字确认。

## 8.6　油烟净化装置清洗

8.6.1　静电油烟净化器现场清洗

静电油烟净化器应按照下列步骤进行现场清洗：

a)　开机验证净化器运行状态，并请用户现场签字确认，清洗前进行拍照确认。清洗作业前确认净化器处于断电停止运行状态，并在净化器控制电源处悬挂“禁止用电”警示标志；

b)　使用绝缘工具触碰净化模块，进行静电放电工作；

c)　将净化器净化模块取出后，放入高温清洗桶中浸泡、清除油垢；

d)　对净化器机箱内部及净化器挡网油垢进行清除处理；

e)　在清洗机箱时要注意油垢和冲洗废液清理工作，避免污染设备周边环境；

f)　对清洗干净的机箱和净化器片拍照留证；

g)　将净化器净化模块沥干后安装复位，并将线路恢复原状；

h)　清洗结束，通电运转无异常后，由用户签字确认。

8.6.2　静电油烟净化器集中清洗

静电油烟净化器应按照下列步骤进行集中清洗：

a)　按照浸泡、冲洗、沥干工序，根据净化模块型号，分类开展清洗作业；

b)　清洗完成后，对净化模块的整体、放电极、极板、绝缘子等进行检查，并测试电场电压或电流，以及高压极与接地极之间绝缘电阻；

c)　净化模块清洗合格后，按照厂家、型号划分区域，整齐码放，记录入库及出库数量。

8.6.3　光解净化装置清洗

光解净化装置应按照下列步骤进行清洗：

a)　开机验证净化器运行状态，并请用户现场签字确认，清洗前对要清洗部件进行状态拍照确认。清洗作业前确认净化器处于断电停止运行状态，并在净化器控制电源处悬挂“禁止用电”警示标志；

b)　将发光管框上的电源连接阀断开，将发光管框取下，使用专业工具对发光管和发光管框上的油垢进行清除；

c)　对清洗干净的发光管和发光管框拍照留证；

d)　将清洗干净的发光管框安装复位，发光管框上的电源连接阀恢复原状；

e)　清洗结束，通电运转无异常后，由用户签字确认。

## 8.7　防火阀门清洗

防火阀门应按照下列步骤进行清洗：

a)　确认防火阀门种类，当阀门属于电控防烟、防火调节阀时，清洗前应与消防中控室取得联系，采取必要的防范措施，当阀门属于热熔式防火阀时，确认热熔丝是否完好；

b)　清洗前对防火阀及其它清洗部件进行状态记录、拍照，并由甲方现场人员签字确认；

c)　使用专业工具对防火阀边框和阻火挡板上的油垢进行清除；

d)　对清洗干净的防火阀进行拍照留证；

e)　将清洗后的防火挡板调至原开合角度或水平角度；

f)　清洗结束，运转无异常后，由用户签字确认。

## 8.8　油烟净化一体机清洗

油烟机净化一体机应按照下列步骤进行清洗：

a)　开机验证一体机运行状态，并请用户现场签字确认，清洗前进行拍照确认。清洗作业前确认一体机处于断电停止运行状态，并在一体机控制电源处悬挂“禁止用电”警示标志；

b)　集烟罩及附件、排油烟管道、净化模块、光解净化装置、排油烟风机等按照本章各部件清洗流程执行；

c)　活性炭模块进行更换；

d)　清洗结束后，运转无异常，请用户签字确认。

## 8.9　其他部件清洗

使用专业设备或工具清洗其他部件，清洗后将各部件复位，确保运转无异常。

# 9　验收标准

## 9.1　验收人员

集排油烟设施清洗工作的验收应由使用单位（或其指定的代表）与清洗服务机构共同进行。必要时，可邀请第三方机构或消防行业协会参与监督。

## 9.2　验收方法

9.2.1　目测各设备及部件的清洗面无油污油膜，并拍照记录；

9.2.2　目测需悬挂安装的设备和部件无液体滴落，并拍照记录；

9.2.3　管道、接缝处以及密封后的工作口用风速仪测定，无漏风现象；

9.2.4　正确复位设备，无因清洗工作造成设备损坏的情况。

9.2.5　清洗机构、使用单位、行业协会及监管部门开展验收可使用集排油烟设施清洗验收单（见附录D）进行验收。

## 9.3　集烟罩验收

集烟罩清洗后应按照下列标准进行验收：

a)　集烟罩表面无油垢和黄色油膜；

b)　油槽内无遗留油垢；

c)　排风口四周干净整洁；

d)　灶台无清洗工作后遗留污物；

e)　无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况；

f)　集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。

## 9.4　挡火滤油箅子和运水风轮验收

挡火滤油箅子、运水风轮清洗后应按照下列标准进行验收：

a)　挡火滤油箅子、运水风轮内外表面无油垢和黄色油膜；

b)　悬挂后不得有外溢液体和油状物；

c)　其他附件运转正常。

## 9.5　排油烟管道验收

排油烟管道清洗后应按照下列标准进行验收：

a)　管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外，无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感；

b)　管道内壁表面无明显油污和液体油状物，管道内壁90%以上呈现原材质颜色；

c)　管道接缝处或打密封胶处附近允许有3～5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性；

d)　鉴于带消音处理的管道内壁充满消音孔洞的特殊性，此类管道内壁无液体油和黏稠状厚油垢，即视为合格；

e)　管道出口处无黑色厚油垢。

## 9.6　排油烟风机常规清洗验收

排油烟风机在常规清洗后应按照下列标准进行验收：

a)　清洗后的风机机箱箱体可触及的区域无黑色老油垢和液体油垢；

b)　具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢；

c)　风机四周漏油处理干净；

d)　风机、风叶应处于正常运转状态。

## 9.7　排油烟风机拆卸养护验收

排油烟风机在拆卸养护后应按照下列标准进行验收：

a)　清洗后的风机机箱箱体无老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽；

b)　风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色；

c)　风机运行正常，无异响，无偏心振动。

## 9.8　静电油烟净化器验收

静电油烟净化器在清洗后应按照下列标准进行验收：

a)　净化器净化模块及箱体没有液体油状物和黑色油垢；

b)　可拆卸挡油网上无油污，并恢复原有通透性；

c)　不可拆卸挡油网经处理后基本恢复原有通透性；

d)　净化器净化模块保持平行，间距一致；

e)　净化器线路连接正常，工作指示灯正常。

注：净化模块清洗后的性能要求见表1。

表 1　净化模块集中清洗性能要求和测试方法

| 指标 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 部件完整度 | 放电极无缺损、无松脱现象，极板无变形且相互平行，各紧固件无松动，绝缘子无裂痕或损坏 | 目测 |
| 洁净度 | 净化模块整体及各部件干净无水滴、洁净无油污 | / |
| 绝缘电阻 | 高压极与接地极之间的绝缘电阻不小于50 MΩ | 见HJ/T 62—2001中5.2.3 |
| 电压（恒压电源） | 电场电压与相应额定电压相比偏差不大于10%，且符合设备说明书要求 | 用万用电表连接高压棒测量电场电压 |
| 电流（恒流电源） | 静电高压电流与额定电流相比偏差不大于10%，且符合设备说明书要求 | 用电流表连接测量电场电流 |

## 9.9　光解净化装置验收

光解净化装置在清洗后应按照下列标准进行验收：

a)　UV灯管框呈水平状态，不得产生风阻啸叫；

b)　UV灯管发光正常，启动正常；

c)　UV灯管表面和管框上无油垢，表面清洁；

d)　挡光、挡火滤油箅子安装正确不漏光。

## 9.10　防火阀门验收

防火阀门在清洗后应按照下列标准进行验收：

a)　阀门表面除四角等技术死角外整体光洁，无油垢；

b)　阀门挡火板状态正常，无风阻啸叫；

c)　阀门电动和热熔装置无物理性损坏。

## 9.11　油烟净化一体机验收

油烟净化一体机在清洗后应按照本章各部件验收标准执行。

# 10　清洗报告

集排油烟设施清洗完毕后，清洗服务机构应向用户提供清洗报告（见附录E），并符合下列要求：

a)　标明清洗时间地点、清洗项目、清洗数量（面积）、验收标准、清洗结果等；

b)　提供包括清洗验收单、各清洗部位和关键部件清洗前后对比照片（带时间、地点水印）或录像材料等；

c)　附带清洗服务机构营业执照、消防行业协会集排油烟设施清洗服务企业能力评价证书复印件等相关资信证明等文件，便于查验；

d)　清洗报告一式两份，一份清洗场所保存，一份清洗单位保存，采用纸质或电子版形式，存档保存至少三年。

e)　省消防行业协会搭建清洗服务网络平台，管理档案信息，推进行业自律，促进技术进步。清洗信息应于清洗作业竣工完成后实时或及时上传协会清洗服务平台，形成电子报告；

# 11　清洗周期

集排油烟设施清洗时间频次按照表2执行，各地方、物业管理单位或内部安全管理部门以及其他对相关设备设施在安全生产上有特殊要求的，应遵循项目需求或当地的规定执行。

表 2　集排油烟设施清洗频次

| 餐饮油烟等级 | 清洗频次 | 典型餐饮场所 |
| --- | --- | --- |
| 特重油烟餐饮 | 6次/年 | 1.商业建筑类： 街面、大型商业综合体、购物中心、商场内的中餐馆、烧烤店 商业步行街内的重油烟餐馆 2.医疗建筑类： 医院、疗养院的病房楼厨房、营养食堂（因其极高风险，按特重油烟要求） 3.人员密集场所类： 体育馆、剧场内的重油烟餐饮厨房 4.其他： 食品工业加工场所、中央厨房 |
| 重油烟餐饮 | 1次/季度 | 1.教育建筑类： 托儿所、幼儿园、中小学校、大学的学生食堂 2.办公科研建筑类： 办公建筑、科研建筑内的员工食堂 3.旅馆建筑类： 酒店、旅馆的宴会厨房、全日制餐厅 4.商业建筑类： 商场内的普通中式餐厅、西餐厅、美食广场档口 街面、大型商业综合体、购物中心、商场内的火锅店 5.老年人照料设施类： 养老院的食堂（若烹饪方式非特重油烟） 6.民用建筑类： 厂区内的独立职工食堂、浴室配套食堂 |
| 轻油烟餐饮 | 1次/季度 | 1.商业建筑类： 商场、商店建筑、街面的咖啡厅、茶饮店、轻食沙拉店、料理店、面馆、面包房 2.办公科研建筑类： 办公楼内的茶水间、简易备餐间 3.交通枢纽类： 机场、火车站候机/候车厅内的无明火简餐店 4.其他： 菜市场内的熟食档口（无深度煎炒炸） |
| 注：未涉及、未涵盖的餐饮类型均以实际产生的油烟情况进行分类。 |  |  |

# 附　录　A
（资料性）
基础设备配备要求

A.1　基础设备配备要求

基础设备配备要求见表A.1。

表 A.1　基础设备基本配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 台 | 2 | 包括光盘刻录机、移动存储器各1个 |
| 2 | 打印机 | 台 | 2 | 适用于激光打印 |
| 3 | 传真机 | 台 | 1 | 适用于普通纸 |
| 4 | 照相机 | 台 | 2 | 高清 |
| 5 | 复印机 | 台 | 1 | / |
| 6 | 对讲机 | 台 | 2 | 通话距离不小于1km |
| 7 | 摄像机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 专用车辆 | 辆 | 1 | 满足清洗工作要求 |
| 9 | 个人防护和劳动保护装备 | 按实际需求配备 |  |  |
| 注1：打印机、传真机、复印机可为一体机。 注2：“配备数量”为最低配备要求。 |  |  |  |  |

# 附　录　B
（资料性）
专业清洗设备配备要求

B.1　专业清洗设备配备要求

专业清洗设备配备要求见表B.1。

表 B.1　专业清洗设备基本配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温、高压清洗机 | 台 | 2 | 压力≥7 Kpa |
| 2 | 电子监测设备 | 台 | 2 | 如检测机器人、记录仪等，检测距离≥20m |
| 3 | 高温清洗桶 | 台 | 2 | 耐温≥150 ℃ |
| 4 | 头灯、低压照明光源 | 套 | 2 | 36 V及以下 |
| 5 | 小型卷扬机 | 台 | 2 | ≥500 kg |
| 6 | 电剪刀等无火花管道切割专用工具 | 台 | 2 | / |
| 7 | 电钻 | 台 | 2 | / |
| 8 | 组合工具 | 套 | 1 | 含电钻等工具，须满足日常拆装清洗对象要求 |
| 9 | 外接电源线轴 | 盘 | 2 | 380 V、220 V各两盘 |
| 10 | 变压器 | 台 | 2 | 36 V及以下 |
| 11 | 拉铆枪 | 把 | 2 | / |
| 12 | 外接低压电源线 | 盘 | 2 | ≥100m |
| 13 | 二氧化碳灭火器 | 具 | 2 | 4kg |
| 14 | 安全绳 | 条 | 2 | Φ不小于14mm，长度不小于100m |
| 15 | 五点式双挂安全带 | 条 | 2 | 应检验合格且在有效期内 |
| 注：“配备数量”为最低配备要求。 |  |  |  |  |

# 附　录　C
（资料性）
集中清洗设备配备要求

C.1　集中清洗设备配备要求

集中清洗设备配备要求见表C.1。

表 C.1　集中清洗设备基本配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸泡设施 | 组 | 1 | 不锈钢或水泥池，浸泡液有国家检测报告 |
| 2 | 冲洗设施 | 组 | 1 | 高压清洗机压力≥7 Kpa |
| 3 | 晾置或烘干设施 | 组 | 1 | 自然晾置面积大于50㎡，风干设施功率大于1200W |
| 4 | 水处理设施 | 套 | 1 | 污染物向环境排放时符合当地生态环境管理要求 |
| 5 | 检测设施 | 套 | 1 | 应配备高压测试棒、万用表、强光电筒、油烟净化浓度检测设备等 |
| 注：“配备数量”为最低配备要求。 |  |  |  |  |

# 附　录　D
（资料性）
集排油烟设施清洗验收单格式

D.1　集排油烟设施清洗验收单格式

集排油烟设施清洗验收单格式见图D.1～图D.2。

| 集排油烟设施清洗验收单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 清洗数量 | 单位 | 验收标准 | 验收方法 | 验收结果 |
| 集烟罩 |  | 米 | 1.集烟罩表面无油垢和黄色油膜：目测整个集烟罩不能有超过2平方厘米的油渍面； 2.油槽内无遗留油垢； 3.排风口四周干净整洁； 4.灶台无遗存污物； 5.无造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况； 6.烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不应遗存清洗污渍。 | 目视检查、 擦拭 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 挡火滤油箅子、运水风轮 |  | 块 | 1.挡火滤油箅子、运水风轮内外表面无油垢和黄色油膜； 2.悬挂后不得有外溢液体和油状物； 3.运水风轮运转正常。 | 目视检查、 擦拭、 运行测试 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 水平排油烟 管道 |  | 米 | 1.管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感； 2.管道内壁表面无明显油污和液体油状物，管道内壁90%以上呈现原材质颜色； 3.管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。鉴于带消音处理的管道内壁充满消音孔洞的特殊性，此类管道内壁无液体油和黏稠状厚油垢，即视为合格； 4.管道出口处无黑色厚油垢。 | 目视检查、 擦拭 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 竖直排油烟 管道 |  | 米 |  | 目视检查、 擦拭 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 排油烟风机 |  | 台 | 排油烟风机在常规清洗后应按照下列标准进行验收： 1.清洗后的风机机箱箱体可触及到的区域无黑色老油垢和液体油垢：目测风机内壁70%见到金属本色，整个箱体不可以超过有5平方厘米的油渍面； 2.具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢； 3.风机四周漏油处理干净； 4.风机、风叶应处于正常运转状态。 排油烟风机在拆卸养护后应按照下列标准进行验收： 1.清洗后的风机机箱箱体无老油和液体油垢：目测风机内壁70%见到金属本色，整个箱体不可以超过有5平方厘米的油渍面，机壳基本恢复原有色泽； 2.风机叶轮无油垢：目测叶轮70%见到金属本色，基本恢复设备出厂原色； 3.风机运行正常，无异响，无偏心振动。 | 目视检查、 擦拭、 运行测试 | □合格 □不合格 □不涉及 |

图 D.1　集排油烟设施清洗验收单（首页）

| 集排油烟设施清洗验收单（续） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 清洗数量 | 单位 | 验收标准 |  | 验收方法 | 验收结果 |
| 油烟净化器 |  | 台 | 静电油烟净化器在清洗后应按照下列标准进行验收： 1.净化器净化模块及箱体没有液体油状物和黑色油垢：目测油烟净化器箱体内设备98%见到金属本色，整个箱体及死角位不能有超过1平方厘米的油渍面； 2.可拆卸挡油网上无油污，并恢复原有通透性； 3.不可拆卸挡油网经处理后基本恢复原有通透性； 4.净化器净化模块保持平行，间距一致； 5.净化器线路连接正常，工作指示灯正常。 光解净化装置在清洗后应按照下列标准进行验收： 1.UV灯管框安装状态正常； 2.UV灯管发光正常，启动正常； 3.UV灯管表面和管框上无油垢，表面清洁：所有灯管干净度必须达到99%，整个灯管不可以有超过0.5平方厘米的油渍面； 4.挡光、挡火滤油箅子安装正确不漏光； |  | 目视检查、 擦拭、 运行测试 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 防火阀门 |  | 个 | 1.阀门表面除四角等技术死角外整体光洁，无油垢； 2.阀门挡火板状态正常，无风阻啸叫； 3.阀门电动和热熔装置无物理性损坏。 |  | 目视检查、 擦拭、 运行测试 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 其他 |  |  | 1.其他设备及部件表面无留油垢，干净整洁； 2.设备运行正常，无异响、异状。 |  | 目视检查、 擦拭、 运行测试 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 验收确认 |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位（盖章或签字） 负责人签字 年 月 日 |  |  |  | 用户单位（盖章或签字） 负责人签字 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

图 D.2　集排油烟设施清洗验收单（第二页）

# 附　录　E
（资料性）
集排油烟设施清洗报告格式

E.1　集排油烟设施清洗报告格式

集排油烟设施清洗报告格式见图E.1～图E.5。

XXX（项目名称）

《集排油烟设施清洗报告》

清洗时间：_____年_____月_____日

温馨提示：下次清洗时间在XXX年XX月XX日前

服务单位：XXXX有限公司

图 E.1　集排油烟设施清洗报告封面格式

声 明 1、未经本服务单位同意，不得复制本报告，任何形式的转让、盗用、篡改均无效。 2、本报告未经审核、批准、未加盖本服务单位公章均为无效。 3、如对本清洗结果有异议，请于清洗完成之日起 24 小时内向本服务单位提出书面申请，逾期不予受理。 4、本服务单位保证清洗的真实性、准确性以及保密性，并对用户单位的商业秘密履行保密义务。 5、清洗验收合格后，因用户操作不当、油锅起火、线路老化等引发油烟管道火灾，本服务单位不承担相应法律责任。 6、本报告解释权归本服务单位所有。

图 E.2　集排油烟设施清洗报告声明页

| 清洗报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗场所名称 | 名 称 |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |
|  | 联系人姓名 |  | 电 话 |  |  |
| 清洗机构/单位 | 名 称 |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |
|  | 联系人姓名 |  | 电 话 |  |  |
| 清洗时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 清洗及验收依据 | T/SCXF 001—2025 集排油烟设施清洗及验收规程 |  |  |  |  |
| 清洗及验收内容 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 特殊情况说明 |  |
|  | 集烟罩 |  | 米 |  |  |
|  | 挡火滤油箅子 |  | 块 |  |  |
|  | 水平排油烟管道 |  | 米 |  |  |
|  | 竖直排油烟管道 |  | 米 |  |  |
|  | 排油烟风机 |  | 台 |  |  |
|  | 油烟净化器 |  | 台 |  |  |
|  | 防火阀门 |  | 个 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 清洗部位确认 | 设备清洗前 运行状况 | 灶台： □正常 □不正常 |  |  | 用户确认签字： |
|  |  | 排油烟风机： □正常 □不正常 |  |  |  |
|  |  | 油烟净化器： □正常 □不正常 |  |  |  |
|  |  | 防火阀门： □正常 □不正常 |  |  |  |
|  | 设备清洗后 运行状况 | 灶台： □正常 □不正常 |  |  | 用户确认签字： |
|  |  | 排油烟风机： □正常 □不正常 |  |  |  |
|  |  | 油烟净化器： □正常 □不正常 |  |  |  |
|  |  | 防火阀门： □正常 □不正常 |  |  |  |
| 清洗验收 | 验收结果： □合格 □不合格 用户单位（盖章或签字） 服务单位（盖章或签字） 负责人签字 负责人签字 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

图 E.3　集排油烟设施清洗报告清洗报告页格式

| 清洗照片采集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清洗部位 | 清洗前照片 | 清洗后照片 |
| 集烟罩 | 水印照片 | 水印照片 |
| 水平排油烟 管道 | 水印照片 | 水印照片 |
| 竖直排油烟 管道 | 水印照片 | 水印照片 |
| 排油烟风机 | 水印照片 | 水印照片 |
| 油烟净化 装置 | 水印照片 | 水印照片 |
| 防火阀门 | 水印照片 | 水印照片 |

图 E.4　集排油烟设施清洗报告清洗采集照片粘贴页格式

相关资格证书 1、服务单位营业执照 2、消防行业协会资信证书 3、服务人员培训证书

图 E.5　集排油烟设施清洗报告格式（资格证书）

参 考 文 献

[1]　GB/T 40248—2021　人员密集场所消防安全管理

[2]　GB 18483—2001　饮食业油烟排放标准

[3]　HJ/T 62—2001　饮食业油净化设备技术要求及检测技术规范

[4]　DB11/ 1488—2018　餐饮业大气污染物排放标准

[5]　DB32/T 3424—2018　餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范

[6]　DB41/T 1633—2018　排油烟设施清洗服务规范

[7]　GB 50016—2014　建筑设计防火规范

[8]　XF/T 1245—2015　多产权建筑消防安全管理

[9]　XF/T 3019—2023　大型商业综合体消防安全管理规则

[10]　四川省消防条例

[11]　四川省有限空间作业安全管理规定（四川省人民政府令第366号）

[12]　高层民用建筑消防安全管理规定（应急管理部令第5号）

[13]　会员单位行业信用等级评价办法（试行）（川消协〔2023〕6号）

[14]　关于坚决防范遏制小型餐饮场所群死群伤火灾事故的通知（安委办〔2025〕3号）